Spoje lisované
Jde o poměrně novou instalační metodu potrubních nerozebíratelných spojů. V dnešní instalatérské praxi hojně využívanou.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
- Lisování je metoda spojování měděných, nerezových
  a vícevrstvých trubek.
- U měděných a nerezových trubek dochází ke stlačování tvarovek s těsnícím O-kroužkem pomocí příručního lisu
  s vyměnitelnými čelistmi.
- U vícevrstvých trubek vznikne spoj zalisováním mezi lisovací tvarovkou a vícevrstvou trubkou.

---
Lisovací zařízení
Akumulátorové
Elektrické
Obr. 2
Obr. 1

---
Lisovací tvarovky na měděné potrubí
Černý kroužek – voda, topení
Žlutý kroužek – plyn, olej
Obr. 3
Obr. 4

---
Nejběžněji používané druhy
O kroužků
Pro měděné rozvody:
Černý - EPDM - voda, topení PN 16
Žlutý HNBR - plyn, olej PN 5
Červený FPM - solární rozvody, do 200 °C
Stříbrný NBR - tlakový vzduch s olejem, PN 16
Pro nerezové rozvody:
Černý - EPDM - pitná voda, do 120 °C
HNBR - plyn
FPM - pára do 200 °C
Zelený FPM bez silikonu -lakovny

---
Tvarovky pro vícevrstvé potrubí
Obr. 5

---
Lisování měděného potrubí
- Je možné použít na měkké, polotvrdé a tvrdé měděné trubky.
- Tvarovky se vyrábí od 12 do 108 mm.
- Tvarovky jsou vyrobeny z mědi nebo bronzu.
- U lisovaných tvarovek se vyžadují tyto vlastnosti:	- odolnost proti vysokým teplotám, stárnutí	- odolnost proti mechanickému zatížení	- trvalá zatížitelnost do 110 °C/16 bar.
Při lisování je důležité dodržovat montážní návod daného výrobce a používat pouze nástroje, které výrobce schválil. Lisovací nástroje je nutné pravidelně kontrolovat z hlediska funkčnosti a opotřebení.

---
Oblasti použití
(použití tvarovek pro jednotlivá média je dáno vhodným typem použitého těsnění lisovací tvarovky – těsnícího kroužku)
- Pitná voda (studená a teplá)
- Vytápění
- Provozní voda ze zařízení na zužitkování dešťové vody
- Stlačený vzduch do 16 bar
- Domovní rozvody plynu
- Solární vytápění

---
Příprava trubky a tvarovky z CU
Zkrácení délky
Odhrotování
Obr. 6
Obr. 7

---
Odstranění vnějšího a vnitřního otřepu je důležitým krokem technologického postupu.
Zabráníme poškození kroužku.
Zabráníme hluku při kavitaci.
Obr. 8
Obr. 9

---
Modernější přípravek
Vnější otřep
Vnitřní otřep
Obr. 10
Obr. 11

---
Označení zasunutí trubky do	tvarovky
Správné vložení tvarovky do	čelistí
Obr. 12
Obr. 13

---
Čelisti pro lisování CU tvarovek mají jiný profil
i rozměr než pro vícevrstvé trubky.
Lisovací čelisti jsou
vyměnitelné.
Obr. 15
Obr. 14

---
Tvarovka po zalisování
Viditelné označení zasunutí
Zalisovaný spoj označíme
Obr. 16
Obr. 17

---
Pro měkké CU trubky musíme použít kalibrační trny.
Za prvé kalibrujeme trubku zasunutím trnu do trubky,
za druhé vnější tvar trubky.
Kalibrační trn se skládá ze dvou částí.
Obr. 19
Obr. 18
Obr. 20

---
Lisování vícevrstvých trubek
(vícevrstvá trubka je složena z vnější a vnitřní vrstvy plastu, mezi kterými je kovová vložka)
Tvarovky
Souprava pro úpravu délek
a tvaru trubek
Obr. 23
Obr. 21
Obr. 22

---
Zařízení pro kalibraci trubky
a provedení úkosu
Ustřižení trubky
Obr. 25
Obr. 24

---
Úprava trubky
Obr. 26
Obr. 27

---
Kontrolní bod označuje správné zasunutí do tvarovky
Úkos trubky
Obr. 28
Obr. 29

---
Jiný vnitřní profil čelistí na vícevrstvé potrubí,
jiný rozměr Ø: 14, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm
Viditelně jiný profil zalisování než u CU tvarovky
Obr. 30
Obr. 31

---
Výměna čelistí u lisovacího zařízení
Čelisti pro CU trubky jsou v Ø: 12, 15, 18, 22, 25, 28–108 mm
Vnitřní tvar čelisti pro CU	tvarovky
Obr. 32
Obr. 33

---
Kontrolní otázky
1. Jakým způsobem je proveden lisovaný spoj?
2. Jaká je barva těsnících kroužků lisovací tvarovky pro: vodu
   a topení, plyn, solární rozvody?
3. Pro jaké druhy Cu trubky lze použít lisované spoje?
4. Jaká je oblast použití lisovaných spojů u Cu potrubí?
5. Popište přípravu a provedení lisovaného spojení.
6. Popište rozdíl mezi lisovacími nástavci pro Cu potrubí a pro vícevrstvé potrubí.

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1–33. Fotografie autora.
Autor fotografií (Pavel Šmíd) souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém
portálu.