Spoje svařované
plamenové svařování
Svařování je spojování materiálu stejného druhu
v kapalném stavu s pomocí tepla za použití přídavného materiálu (tyčinky nebo elektrody). Jsou to nerozebíratelné spoje.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
V instalatérské praxi používáme převážně:
Svařování plamenem (acetylen + kyslík)
Obr. 1

---
Obloukové ruční svařování (elektroda)
Obr. 2

---
Sváření v ochranné atmosféře (drát + CO2)
Obr. 3

---
Svařování potrubí z plastů
Důležité veličiny jsou čas, tlak, teplota. Spoj musí mít minimální pevnost jako má samotný materiál. Svařují se pouze stejné typy plastů. Každý materiál má svoji svařovací teplotu.
- Svařování na tupo
- Polyfúzní svařování
- Svařování elektrotvarovkami
- Svařování horkým vzduchem
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7

---
Plamenové svařování
- Je to tavné svařování, při kterém se teplo potřebné ke svařování získává spalováním hořlavého plynu s kyslíkem ve zvláštním hořáku.
- Nejčastěji se jako hořlavý plyn používá acetylen, poměrně zřídka další plyny, např. vodík, propan, propan-butan, zemní plyn.
- Plamenové svařování patří mezi „tradiční“ metody svařování
  a je stále rozšířené.
- Používá se především při opravách, v plynárenství, vytápění.
- Plamenové svařování, při kterém se používá jako hořlavý plyn acetylen, se označuje jako proces (311).

---
Výroba a použití acetylenu
- Acetylen je bezbarvý, neviditelný, nejedovatý, štiplavě páchnoucí plyn. Hoří zářivým plamenem. Má oproti jiným plynům větší teplotu plamene. Je velmi nestálý, při stlačování hrozí nebezpečí rozkladu a následně výbuchu. Teplota
  s kyslíkem je 3 200 °C. S kyslíkem i se vzduchem tvoří výbušnou směs. (1,5–80 %)
- Výroba: vyrábí se z karbidu vápenatého a vody ve vyvíječích. Dochází k chemické reakci, při které vzniká acetylen a hašené vápno (z 1 kg karbidu vápníku vznikne asi 300 l acetylenu). Karbid vápníku je šedá hmota – výchozí surovina se vyrábí tavením páleného vápence s koksem nebo antracitem
  v elektrické peci.

---
- Acetylen se vyrábí ve vyvíječích.
- Oproti jiným plynům jej není možno stlačit pod vysokým tlakem – max. 1,5 bar, neboť může při zahřátí na více než
  100 °C a tlaku 2 bar bez působení kyslíku explodovat.
- Jediný způsob uchování acetylenu pod tlakem je za předpokladu, že v tlakové lahvi je umístěna porézní hmota, která je nasáklá acetonem (18 l), v ní je rozpuštěno 6 000 l acetylenu při plnícím tlaku 15 bar. Plnění lahve 6 hod., max. odběr je 1 000 l acetylenu za hod.

---
Výroba kyslíku
- Kyslík je bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu. V tekutém stavu (–183 st. C) je namodralý. Ve vodě je kyslík rozpustný. Podporuje hoření, nesmí přijít do styku s mastnotou, jinak následuje výbuch a hoření.
- Výroba: destilací kapalného vzduchu nebo elektrolýzou vody (energeticky náročné).
- Použití: ke spalování s ostatními plyny a dosažení velmi vysokých teplot 2 000–3 200 st. C pro pájení a svařování.

---
Acetylenové lahve
Složení:
  - Ocelový plášť (6–8 mm)
  - Patka
  - Lahvový nákružek se závitem pro lahvový ventil
  - Klobouček
- Uvnitř :
  - Porézní hmota (zrněná pemza nebo směs křemeliny a dřevěného uhlí, nejnověji ekologická pórovitá hmota na bázi speciálních skleněných vláken bez přítomnosti azbestu)
Obr. 8
Obr. 9

---
Příčiny zahřátí acetylenové lahve – likvidace
K zahřátí lahve může dojít z několika příčin:
- Nevhodným umístěním lahve (sálavé teplo, otevřený oheň, sluneční paprsky)
- Nevhodným pracovním postupem
  - Nízká výstupní rychlost
  - Vadný hořák
  - Vadný injektor
  - Zpětné šlehnutí plamene
V případě zahřátí lahve (hrdla) na cca 50 °C – ihned lahev odpojit a intenzivně ochlazovat – prostor vyhlásit za ohrožený. Zahřátou lahev označit.

---
Umístění lahví na pracovišti
- Lahve se na pracovišti umisťují na přístupném místě
- Ve svislé poloze zajištěné proti převrhnutí, pádu
- Na autogenních vozících
- Musí být vzdáleny od otevřeného ohně 3 m, sklon lahve minimálně 3O stupňů
- Na pracovišti mohou být umístěny maximálně 2 zásobní lahve
- Na budově – maximálně 15 lahví
- Větší počet je povolen pouze ve svářečské škole při dodržení
  k tomu určených bezpečnostních a požárních předpisů

---
Hořáky
Acetylen + vzduch
2600 °C (atmosférický)
Acetylen + kyslík
3200 °C (injektorový)
Obr. 10
Obr. 11

---
Hadice
- Kyslíková – vnitřní průměr 4–6 mm
- Acetylenová červená – vnitřní průměr 6–8 mm
- PB oranžová – vnitřní průměr 4–6 mm
Nejkratší délka hadic 5 m, nejdelší není omezeno, balení hadic po 50 m.
Koncovky zajistit páskou.
Poškození hadic neopravovat – vyměnit.
Každé 3 měsíce provést kontrolu hadic tlakem a pěnotvorným roztokem.
Pro nastavení hadic používat pouze originál spojky + pásky.

---
Redukční ventily
- RV snižují tlak z lahve na požadovanou pracovní hodnotu
  a udržují ji na konstantní hodnotě.
- RV z důvodu odlišného připojení k lahvím není možno zaměnit.
- Skládají se: z přípojného místa a obsahového manometru (vysokotlaká část), ze škrtícího ventilu s regulačním šroubem, provozního manometru a výstupního uzavíracího ventilu, příp. pojistky proti zpětnému šlehnutí.
- Pro zjištění správné funkčnosti se provádí:
  - zkouška těsnosti vysokotlaké části
  - zkouška těsnosti nízkotlaké části

---
Obr. 12
Obr. 13

---
Práce se zvýšeným nebezpečím při svařování nebo pájení (vyhl. č. 87/2000 Sb.)
- Obecně to jsou práce v prostorech lidskému zdraví škodlivých a nebezpečných, kde je vlivem prostředí buď stálé, nebo přechodné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zejména se jedná o prostory s prostředím vlhkým, horkým, prašným, vodivým prachem hořlavým i nehořlavým, se škodlivými chemickými plyny.
- Také se jedná o prostory malé a uzavřené, s nebezpečím ohně nebo výbuchu.

---
Konkrétní příklady
- Malé a uzavřené prostory
- Prostory s nebezpečím vzniku ohně nebo výbuchu
- Nádoby a potrubí od hořlavých, chemických látek
- Práce ve vlhku a ve vodě
- Prostory se zvýšenou koncentrací výbušnin nebo škodlivin
- Prostory se zvýšeným hlukem, prašností a ostatními aspekty, které ohrožují zdraví

---
Opatření
před zahájením práce se zvýšeným nebezpečím
- Zjistit rozsah požárního nebo jiného nebezpečí
- Zajistit potřebný rozsah hasební techniky a ochranných pomůcek v potřebném rozsahu
- Zajistit dozor dalších pracovníků a poučit
- Kontrola svařovací soupravy na těsnost
- Nádoby a potrubí od hořlavých látek a chemikálií – zjistit obsah, řádně vypláchnout, neutralizovat, naplnit nehořlavým plynem nebo napustit vodou
- Pro svářeče zajistit písemné povolení ke svařování – pájení

---
Ochranné pomůcky
- Při svářecích a pájecích pracích je nutno používat předepsaný pracovní oděv, zejména při práci s kyslíkovými lahvemi je důležité dodržovat čistotu oděvu
- Nesmí být umaštěn od oleje, fermeže atd.
- Při práci ve výkopu, všude tam, kde hrozí nebezpečí pádu různých předmětů a stavebních materiálů – povinnost použití ochranných přileb
- Při sváření používat vhodné svářečské brýle, rukavice, případně koženou zástěru, pracovní obuv

---
Kontrolní otázky
1. Definujte plamenové svařování.
2. Popište výrobu a použití acetylenu.
3. Uveďte popis a složení acetylenové lahve.
4. Práce se zvýšeným nebezpečím – vysvětlete, o které práce se jedná a jaká opatření se musí přijmout před zahájením prací.
5. Vysvětlete princip činnosti acetylenového hořáku.

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1–13. Fotografie autora.
Autor fotografií (Pavel Šmíd) souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém
portálu.