Svařování plastů
vypracoval: Pavel Šmíd
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Používané způsoby sváření plastů:
- Polyfúzní sváření
- Sváření elektrotvarovkou
- Sváření natupo
- Sváření horkým vzduchem a přídavným drátem

---
Výhody použití plastů
- Hygienická nezávadnost, dlouhodobá životnost, odolnost proti korozi, malá hydraulická drsnost, odolnost proti zarůstání (inkrustaci), možnosti vyšší rychlosti proudění vody v potrubí, malá tepelná vodivost, minimální šíření hluku z potrubí, kratší doba výstavby nebo rekonstrukce
- Malá hmotnost, snadná a rychlá montáž, možnost výroby trubek v různých délkách, ohebnost (flexibilita), houževnatost za nízkých teplot u většiny typů plastů

---
Nejběžněji používané sváření plastů v instalatérské praxi je polyfúzní sváření.
Principem polyfúzního svařování je proces, při kterém se na ohřátém trnu a objímce současně ohřívá trubka a tvarovka, po zahřátí spojíme trubku a tvarovku za vyvození svařovacího tlaku ručně nebo mechanicky.
Na správně provedeném polyfúzním sváru musí být vidět dva svarové výronky navazující na sebe.

---
Montážní pokyny
- Pro montáž lze použít jen prvky, které nebyly poškozeny nebo znečištěny.
- Minimální teplota pro svařování je +5 °C.
- Po celou dobu montáže a dopravy se musí plastové prvky chránit před nárazy, údery, padajícím materiálem.
- Ohýbání potrubí bez nahřívání +15 °C.
- Je nepřípustné ohýbat potrubí za pomoci ohřevu.
- Křížení se provádí speciálními prvky pro tento účel.

---
- Pro závitové spoje je třeba použít tvarovky se závitem. Řezání závitů na plastové trubky je zakázáno.
- Pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na možný přenos tepla spojovat pájením nebo svářením.
- Před montáží výtokových armatur do nástěnných kolen je doporučeno použít plastové zátky.

---
Obr. 3
Obr.1
Obr. 4
Obr. 2
Obr. 5

---
Výpočet délkové roztažnosti
- Rozdíl teplot při montáži a při provozu způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení.
- Vzorec pro výpočet: L=  .L .t

---
Vlastní postup svařování polyfúzním způsobem
- Naměříme potřebnou délku trubky a odřízneme. Pokud spojujeme vícevrstvé potrubí, musíme odstranit vrchní i hliníkovou vrstvu.
- o
Obr. 6
Obr. 7

---
Označíme délku zasunutí, případně pozici tvarovky.
Obr. 8
Obr. 9

---
Po označení je nutné svařované plochy očistit
a odmastit.
Obr. 10

---
Vlastní nahřívání
Obr. 11
Obr. 12

---
Čas pro ohřátí trubky a tvarovky a čas pro přestavení je dán průměrem potrubí a sílou stěny.
Ø potrubí v mm nahřívací doba čas pro
přestavení (s)
16	5	4
20	5	4
25	7	4
32	8	6
40	12	6

---
Sesazení tvarovky a trubky
Obr. 13
Obr. 14
Obr. 15

---
Tlaková zkouška
- Po ukončení sváření, provedení posledního svaru, je možné po 1 hod. napustit vodu do svařovaného potrubí.
- Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška, ta obsahuje tyto podmínky:
  - Zkušební tlak: min. 1,5 MPa (15 bar)
  - Začátek zkoušky min. 1 hod. po odvzdušnění
    a dotlakování systému
  - Trvání zkoušky: 60 minut
  - Maximální pokles: 0,02 MPa (0,2 bar)
O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis.

---
- Pro uzavření nástěnných kolen, nástěnného kompletu během tlakové zkoušky a před montáží výtokových armatur je doporučené použít plastové zátky.
- Délka zkoušeného potrubí je maximálně 100 m.
- O průběhu zkoušky musí být proveden zápis, např. dle protokolu o tlakové zkoušce (montážní předpis Wawin Ekoplastik str. 23 – Zkušební protokol).
- Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné.
- Potrubí se zkouší bez hydrantů, vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí.

---
- Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku.
- Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin.
- Délka zkušebního potrubí se stanoví dle místních podmínek, maximálně 100 m.
- Tlaková zkouška se provádí po 24 hod. od napuštění potrubí vodou. V napuštěném potrubí pozvolna zvyšujeme tlak na zkušební hodnotu.

---
OPRAVÁRENSKÁ SADA
(polyfúzní sváření)
Obr. 16

---
Vytvoření odbočky na PPR potrubí za pomoci navařovacích sedel
Obr. 17
Obr. 18

---
Nová generace vícevrstvých PPR trubek se skelným vláknem
- Svařují se jako běžné PPR
- Mají zvýšený rozsah pracovních teplot – tvarová odolnost v rozmezí 0–90 °C
- Více než 50tiletá životnost při 10
  bar a 70 °C
- Nízká teplotní roztažnost (α= 0,035)
- Zvýšená stabilita – větší vzdálenost podpor
- Ekoplatik – FIBER, FV Plast – FASER
Obr. 19

---
Kontrolní otázky
1. Popiš používané způsoby svařování plastů.
2. Popiš postup polyfúzního svařování PPR trubek.
3. Výpočet délkové roztažnosti – uveď vzorec
   a využití v praxi.
4. Popiš tlakovou zkoušku PPR potrubí.
5. Co je a kde se používá opravárenská sada?

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1–19. Fotografie autora
Autor fotografií (Pavel Šmíd) souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém
portálu.