Nízkotlaké parní otopné soustavy
vypracovala: Ing. Marcela Koubová
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Výhody
- rychlejší zátop
- otopná soustava nezamrzne
- nižší pořizovací náklady
- nepotřebuje čerpadlo – elektrickou energii – pára se dopravuje vlastní energií
- malá hmotnost a malý hydrostatický tlak

---
Nevýhody
- nesnadná regulace a možnost přetápění
- vysoká povrchová teplota těles
- kratší životnost zvláště kondenzátního potrubí
- větší roztažnost potrubí, tepelné ztráty
- hlukové rázy v potrubí hlavně při zátopu
- nutnost správného spádování

---
Princip
Pára ze zdroje jde do otopných těles, předá své teplo, ochlazuje se a sráží v kondenzát. Ten protéká přes odvaděč kondenzátu do kotle kondenzátním potrubím buď přímo nebo přes přečerpávací zařízení.

---
Druhy
Podle polohy rozvodného (parního) potrubí:
  - spodní rozvod
  - horní rozvod
Podle polohy vratného (kondenzátního) potrubí:
  - se suchým kondenzátním potrubím
  - s mokrým kondenzátním potrubím

---
Vedení potrubí u otopných soustav se spodním rozvodem
- Ležaté parní potrubí je spádováno k zařízení pro odvod kondenzátu, spád potrubí je cca 0,5 %.
- V místě napojení stoupačky na rozvodné horizontální potrubí nebo v místě stoupnutí potrubí nutno provést odvod kondenzátu pomocí:
  - kondenzátní smyčky – nedokonalé – v zimě, když se netopí, může dojít k zamrznutí vody ve smyčce
  - odvaděče kondenzátu – lepší řešení
Potrubí nesmí být nikde prohnuté nebo pokřivené – v prohloubení – vodní pytel – brání průchodu páry – vznik hlukových rázů

---
Vybavení kotle
- Tlakoměr
- Vodoznak
- Plnící a vypouštěcí kohout – v nejnižším místě kotle
- Přetlakové pojistné zařízení (zabezpečení proti přetlaku) – udržuje v soustavě páru pod správným tlakem

---
Části parních otopných soustav
- Úpravna napájecí vody
- Zdroj páry – kotel, vyvíječ páry
- Potrubí
- Otopná tělesa
- Regulační ventily
- Uzavírací armatury
- Odvaděče kondenzátu
- Filtry
- Odvzdušňovače
- Expandéry kondenzátu
- Separátory vlhkosti